**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K3**

**ORAZ DOSTOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ**

**OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie**

**LOKALIZACJA: ul. Lidmanowskiego 4,**

**62 – 410 Zagórów**

**INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie**

 **ul. Lidmanowskiego 4,**

**62 – 410 Zagórów**

Kody CPV**:**

45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45312100 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45310000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331210 – 1 Instalacja wentylacji

45321000 – 3 Izolacje cieplne

45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

45110000 – 1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe

45210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45211000 – 2 Wymagania ogólne, roboty budowlane w zakresie budynków

45262500 – 6 Roboty murowe

45410000 – 4 Roboty Tynkarskie

45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100 – 8 Roboty malarskie

45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Opracował:

Zagórów, październik 2015 r.

Spis treści

[1. Wstęp 3](#_Toc433031420)

[1.1 Przedmiot specyfikacji 3](#_Toc433031421)

[1.2 Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 3](#_Toc433031422)

[1.3 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej 4](#_Toc433031423)

[1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 4](#_Toc433031424)

[1.5 Przekazanie terenu budowy 6](#_Toc433031425)

[2. Materiały 6](#_Toc433031426)

[2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 6](#_Toc433031427)

[2.2 Odbiór materiałów na budowie 7](#_Toc433031428)

[2.3 Sprzęt 7](#_Toc433031429)

[2.4 Transport 8](#_Toc433031430)

[2.5 Wykonanie robót 8](#_Toc433031431)

[2.5.1 Ogólna charakterystyka systemu oddymiania 8](#_Toc433031432)

[2.5.2 System oddymiania klatki schodowej – klatka K3 9](#_Toc433031433)

[2.5.3 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 10](#_Toc433031434)

[2.5.4 Przejścia przez ściany i stropy 10](#_Toc433031435)

[2.5.5 Układanie kabli i przewodów 10](#_Toc433031436)

[2.5.6 Montaż urządzeń systemu oddymiana 11](#_Toc433031437)

[2.5.7 Charakterystyka instalacji hydrantowej 11](#_Toc433031438)

[2.5.8 Roboty rozbiórkowe 12](#_Toc433031439)

[2.5.9 Montaż drzwi pożarowych i zwykłych 12](#_Toc433031440)

[3. Ochrona przeciwporażeniowa 12](#_Toc433031441)

[4. Kontrola jakości robót 12](#_Toc433031442)

[5. Obmiar robót 13](#_Toc433031443)

[6. Odbiór robót 14](#_Toc433031444)

[7. Normy i przepisy związane 15](#_Toc433031445)

# Wstęp

### Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robot instalacji oddymiania klatki schodowej K3, instalacji hydrantowej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy o klasie odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, wymianę drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie przy ul. Lidmanowskiego 4.

### Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych
w przedmiarze robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej K3, instalacji hydrantowej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy o klasie odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, wymianę drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej.

W zakres robót wchodzą:

* wykucie projektowanych przejść instalacyjnych,
* przekucie ścian pod kabel,
* montaż tras kablowych,
* montaż listew PCV,
* ułożenie przewodów zasilających i sterujących,
* montaż uchwytów kablowych,
* montaż przycisków oddymiania,
* montaż czujek dymowych,
* montaż centrali oddymiania,
* montaż okna zwykłego,
* montaż siłowników,
* montaż akumulatorów do central,
* demontaż istniejącego okna w klatce K3,
* demontaż boazerii,
* demontaż drzwi obudowujących klatkę schodową,
* demontaż drzwi do rozdzielni,
* demontaż drzwi na korytarzu na poziomie I piętra,
* montaż drzwi pożarowych do rozdzielni elektrycznej, na poziomie III piętra w klatce schodowej K3, na korytarzu na poziomie I piętra,
* montaż drzwi zwykłych obudowujących klatkę schodową,
* montaż okna oddymiającego z siłownikami,
* demontaż klamek w oknach napowietrzających,
* montaż siłownika do okna napowietrzającego,
* podłączenie sterowania dla central oddymiania,
* sprawdzenie rezystancji linii dozorowych,
* programowanie centrali oddymiania,
* programowanie centrali sygnalizacji pożarowej,
* sprawdzenie skuteczności działania systemu,
* montaż zaworów pierwszeństwa, odcinających, zwrotnych, antyskażeniowych,
* montaż rurociągów,
* demontaż istniejących szafek hydrantowych,
* montaż nowych szafek hydrantowych,
* próby ciśnieniowe,
* sprawdzenie wydajności i ciśnienia dla każdego hydrantu,
* uszczelnienie przejść instalacyjnych,
* powtórny montaż boazerii,
* układanie tynku na ścianach,
* roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń.

### Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej

Występujące określenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne
z obowiązującymi przepisami, normami oraz definicjami.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów elementów instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji oddymiania klatek schodowych winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującej wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji oddymiania klatki schodowej K3, instalacji hydrantowej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy o klasie odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, wymianę drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej.. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków - Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. Kierownik Budowy powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawcę. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Kierownikiem Budowy. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to wymagane przez Kierownika Budowy, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii przed datą konsultacji. Terminy związane z czasem akceptacji rysunków przez Kierownika Budowy oraz czas dostarczenia rysunków przez Wykonawcę określone zostaną na etapie zawarcia Kontraktu. Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Forma rysunków powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. *w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego*. O ile rysunki wykonawcze przekazywane były
w wersji elektronicznej Kierownik Budowy ma prawo żądać przekazania rysunków powykonawczych w takiej postaci.

Roboty nie ujęte w SST wykonywać wg "Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom V – Instalacje elektryczne.

* obowiązujące przepisy i normy,
* instrukcje DTR urządzeń,
* wszystkie projektowane urządzenia związane z oddymianiem posiadają aktualne certyfikaty CNBOP.

Ponadto:

* przed oddaniem systemu do pracy należy przeprowadzić próby sprawności działania całości urządzeń i instalacji,
* wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji kolorem czerwonym i przekazać jeden egzemplarz użytkownikowi,
* po zakończeniu robót instalacyjnych należy zapewnić należytą konserwację systemu,
* w trakcie eksploatacji systemu powinien być zapewniony stały i szybki dostęp do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu.

### Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy:

* uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy,
* dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

# Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości,
o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności.

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem technicznym, muszą być równoważne materiałom i urządzeniom zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca dostarczy opinię porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznej linii dozorowych niepalne posiadające atesty CNBOP. Osprzęt wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

### Odbiór materiałów na budowie

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić.

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, urządzeń i aparatury.

### Sprzęt

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót:

* młot udarowy elektryczny,
* wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach o średnicy do
350 mm,
* radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli
i przewodów,
* mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, skuteczności zerowania (samoczynne szybkie wyłączenie), woltomierze, amperomierze cęgowe małych zakresów, mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych oraz do mierzenia wielkości rezystywności uziemień
i GSU/LSU,
* sprzęt dielektryczny do montażu instalacji elektrycznej,
* rusztowania wykorzystywane do prac na wysokościach,
* wiertarki,
* sprzęt osobisty,
* szelki bezpieczeństwa,
* drabiny stalowe,
* taśma biało-czerwona.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.

### Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

### Wykonanie robót

### 2.5.1 Ogólna charakterystyka systemu oddymiania

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu
i gorących gazów pożarowych na zewnątrz budynku oraz zapewnienie ochrony życia ludzi i mienia poprzez:

* zapewnienie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu,
* ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu,
* opóźnienie względnie zapobieganie gwałtownemu rozwojowi pożaru,
* zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia,
* ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem gorącymi gazami pożarowymi i produktami termicznego rozkładu.

W budynku przewidziano system oddymiania klatek schodowych K3. Sterowanie centralkami oddymiania odbywać się będzie poprzez czujki dymu podłączone do centrali oddymiania oraz z systemu sygnalizacji pożarowej.

 Wykrycie pożaru przez optyczną czujkę dymu lub wciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejście centrali oddymiania w klatce K3 - w alarm powoduje:

* uruchomienie siłownika okna oddymiającego bez zwłoki czasowej – otwarcie okna oddymiającego,
* uruchomienie siłownika okna napowietrzającego bez zwłoki czasowej – otwarcie okna napowietrzającego.

W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych urządzeń w stan normalnej pracy. W normalnych warunkach pracy wentylator jest wyłączony.

Centralki oddymiania montowane na dostępnej wysokości na najwyższej kondygnacji zgodnie z dokumentacją projektową. W tablicy rozdzielczej urządzenia te powinny mieć własny bezpiecznik, do którego nie mogą być podpięte żadne inne urządzenia. Do przewodu zasilającego centralki oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

**Wykonawca zobowi**ą**zany jest dostarczy**ć **nast**ę**puj**ą**ce dokumenty:**

* certyfikaty,
* deklaracje zgodności producentów,
* aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia,
* protokoły pomiarów elektrycznych.

### 2.5.2 System oddymiania klatki schodowej – klatka K3

 Na podstawie analizy warunków budowlanych ustalono, że projektuje się grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła. System oddymiania projektowany jako niestandardowy w oparciu o aneks do ekspertyzy technicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje się następujące założenia dla systemu usuwania dymu i ciepła:

* do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje się okno oddymiające uruchamiane automatycznie po wykryciu pożaru przez czujkę dymu,
* do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje się okno napowietrzające,
* okno oddymiające wykonane w klasie B30030,
* kable zasilające elementy systemu o odporności ogniowej PH 90.

### 2.5.3 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody (np. siłowniki systemu oddymiania), a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane
w projekcie, sposób przyłączenia należy wykonać zgodnie DTR-ką danego urządzenia. Na końcach przewodów giętkich stosować końcówki tulejkowe lub oczkowe w zależności od typu zacisku, do którego mają być połączone. Skręcenia i oczka są wykluczone. Stosować podkładki sprężynowe i normalne, zapewniające właściwy docisk i przepływ prądu. Styki zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną. Dławiki urządzeń
z wchodzącymi przewodami należy odpowiednio uszczelnić, wszelkie przepusty przez ściany i stropy należy uszczelnić atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.

Przyciski oddymiania podłącza się do centrali za pomocą przewodu YnTKSY 3x2x0,8. Czujki dymu podłącza się do centrali za pomocą przewodu YnTKSY 1x2x0,8. Centrala oddymiania zasilana przewodem HDGs PH90 3x2,5 z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Siłownik okna napowietrzającego, zasilany przewodem HDGs PH90 3x1,5 z centrali oddymiania. Siłownik okna oddymiającego zasilany przewodem HDGs PH90 3x1,5 z centrali oddymiania. Centrala oddymiania podłączona do systemu sygnalizacji pożarowej przewodem HDGs PH90 2x1 oraz przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8.

 Centralki odymiania (Cod) wymagają zasilania 220 - 230 V bezpośrednio z tablicy energetycznej i posiadające własne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilającego centralki oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. Centralkę oddymiania zasilać z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Przewody instalacji prowadzić w rurkach z PCV lub podtynkowo. Przewody niepalne montowane za pomocą uchwytów BAKS E90.

### 2.5.4 Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia przewodów instalacji oddymiania przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach ochronnych. Przejścia przez ściany klatki schodowej i na granicy stref pożarowych zabezpieczone do klasy odporności ogniowej ścian klatki.

### 2.5.5 Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody należy układać na ścianach w korytach instalacyjnych w liniach prostych, bez naprężeń i uszkodzeń izolacji. Obwody instalacji elektrycznej wyprowadzić
z centralki oddymiania bez zapętleń i nieuzasadnionych krzyżowań. Do mocowania przewodów należy wykorzystać uchwyty niepalne o odporności ogniowej przez co najmniej 90 minut. Zastosować uchwyty wg dokumentacji projektowej lub równorzędne. Przewody prowadzone na ścianach równolegle do sufitu lub pod kątem prostym.

### 2.5.6 Montaż urządzeń systemu oddymiana

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować należy wszystkie zalecenia producenta wskazane w załączonych do urządzeń kartach katalogowych, wytycznych montażowych i DTR-kach. Sposób mocowania winien gwarantować zachowanie zdolności do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane każdemu elementowi, zarówno pod względem mechanicznej operacyjności (możliwość serwisowania elementów), jak i poprawności reagowania na zjawiska pożarowe. Wszelkie odstępstwa od wymaganych sposobów montażu urządzeń muszą być ustalane z Kierownikiem Budowy wspólnie z współpracującymi branżami powiązanymi.

### 2.5.7 Charakterystyka instalacji hydrantowej

Istniejące hydranty podlegają demontażowi. Nowoprojektowane hydranty sytuuje się w nowych miejscach. Na przyłączu dla hydrantów przewiduje się zawór antyskażeniowy, zawór zwrotny i zawory odcinające. Na instalacji wody bytowej przewiduje się montaż zaworów odcinających i zaworu pierwszeństwa. Zaprojektowano hydranty wewnętrzne HW-25 W-30 z wężem półsztywnym. Przewidziano szafki hydrantowe wnękowe. Wyposażenie hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm:

1. zawór DN 25,
2. prądownica PW-25/D10 wg EN-671,
3. zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość,
4. wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb,
5. korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby,
6. kolor RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. – standard,
7. wymiary szafki hydrantowej 700x750x250 mm wg załączonego rysunku,
8. średnica zwijadła 600 mm.

Zapewniono jednoczesność poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. Wydajność jednego hydrantu wewnętrznego mierzona na wylocie z prądownicy co najmniej
1,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. Wymagana łączna wydajność wynosi co najmniej
2,0 dm3/s. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi co najmniej 3 m (prąd rozproszony stożkowy). Maksymalny zasięg jednego hydrantu wewnętrznego wynosi
33 m. Hydranty wewnętrzne zapewniają pokrycie całej powierzchni chronionej. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych usytuowane na wysokości 1,35 m ± 0,1 m. Prądownice wyposażone w dysze o średnicy 10 mm. Instalacja hydrantowa ppoż. będzie zasilana z tego samego źródła, co instalacja sanitarna. Dla zasilania hydrantów wykorzystuje się istniejące warunki przyłączeniowe. Rozdział wody sanitarnej od wody dla celów przeciwpożarowych następuje za wodomierzem. Na przewodach wody sanitarnej zaprojektowano zawór pierwszeństwa odcinający instalację sanitarną w przypadku spadku ciśnienia na instalacji hydrantowej. Nowoprojektowany rozdział wody wykonany z rur stalowych ocynkowanych spełniających wymagania Polskich Norm. Rozdział wody wykonany z przewodu DN32. Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych oraz przy użyciu uchwytów do rur z wkładką tłumiąca z gumy.

### 2.5.8 Roboty rozbiórkowe

Istniejące drzwi obudowujące klatkę schodową podlegają demontażowi. Dodatkowo w rejonie tych drzwi zdemontowana zostanie boazeria przylegająca do tych drzwi. Demontażowi podlegają drzwi do rozdzielni elektrycznej i na korytarzu na poziomie I piętra.

### 2.5.9 Montaż drzwi pożarowych i zwykłych

Po demontażu drzwi do rozdzielni elektrycznej w ich miejsce zostaną wstawione drzwi pożarowe w klasie EI 60. Na korytarzu na poziomie I piętra zostaną wstawione drzwi EI60Sm. Drzwi obudowujące klatkę na poziomie piwnicy zostaną wykonane w klasie EI30 oraz drzwi na poziomie III piętra zostaną wykonane w klasie EI 30. Pozostałe drzwi obudowujące klatkę będą w wykonaniu bezklasowym.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, które po zakończeniu prac montażowych muszą być przebadane w pełnym zakresie. Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną przewodu ochronnego PE.

# Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika.

**Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami**

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych
w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

* zgodności z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
* poprawności oznaczeń,
* kompletności wyposażenia,
* poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów,
* należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego protokołami pomiarowymi,
* skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzonej protokołami pomiarowymi,
* pomyślnego zakończenia prób funkcjonalnych obwodów i układów potwierdzonych protokołami z wykonania prób.

Wszystkie pomiary i próby mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP do 1 kV. Zgodność wykonania z projektem i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

# Obmiar robót

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów**.** Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie
w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

# Odbiór robót

Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy „Prawo Budowlane”. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

* sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem,
* przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty DTR),
* ważne świadectwa dopuszczenia,
* protokoły odbiorów częściowych jeżeli takie występowały,
* instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.),
* dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD,
* certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urządzeń oraz przewodów po 3 egz.,
* protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.) 3 egz.,
* protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: przyciski oddymiania, czujki 3 egz.,
* protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu i zasad postępowania 3 egz.,
* opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady postępowania w języku polskim 3 egz.

Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne,

* PN 91 – 05009 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
* PN 76 – 05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
* PN-ICE 60364-4-4-41 – Ochrona przeciwporażeniowa
* PN-87/E-05110 – Rozdzielnice i złącza kablowe
* IEC 439-3 – Rozdzielnice niskiego napięcia

# Normy i przepisy związane

|  |  |
| --- | --- |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-ICE 60364-4-4-41:2000 | Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-E-05032 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-ICE 60364-4-443:1999 | Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-87/E-05110  | Rozdzielnice i złącza kablowe |
| PN-93/E-90401  | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. |
| PN-87/E-90056  | Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. |
| PN-EN 60529 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. |
| IEC 439-3 | Rozdzielnice niskiego napięcia. |
| IEC439-1 | Rozdzielnice kombinowane.  |
| PN-IEC-603 64-6-61:2000  | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze. |
| t. j. Dz. U 2013 Nr 0, poz. 1409 z póź. zm. | Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r.  |
| t. j. Dz. U 2013 Nr 0, poz. 907 z póz. zm. | Ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.  |
| Dz. U Nr 75/2002 poz.690 (z póź. zm.) | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |
| Dz. U Nr 47/2003, poz. 401 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. |
| PN-EN 12101-3:2004 | Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. |
| PN-EN 1366-1:2001 | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 1: Przewody wentylacyjne. |
| PN-EN 13403:2005 | Wentylacja budynków – Przewody niemetalowe – sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych. |
| PN-EN 13501-3:2006(U) | Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających. |

\\